## 工事台帳（バルク貯槽（地上式）500kg超～1000kg未満）
バルク貯槽（地上式）（500kgを超える1,000 kg未満）用
様式第４８（第８８条関係）
×整理番号
[9 empty] | ×受理年月日 |  | 年 月 日
液化石油ガス設備工事届書
年 月 日
大分県知事 殿
氏名又は名称
代表者名
住所
電話番号 （ ）
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、
次のとおり届け出ます。
工事に係る供給設備
又は消費設備の所在地
当該設備の所有者又は
占有者の氏名又は名称
当該設備の使用目的
貯蔵設備の貯蔵能力
工事の内容
（ 備考 ）×印の項は記載しないこと。
配管工事 新設 ・ 変更 台帳 （新設・変更の何れかを消す）
| 施工年月日 |  |  | 年 月 日
施工場所
| 1 工事実施者 | 名 称
|  | 届出番号 |  | 県 第 号
住 所
代表者名
電話番号
|  | 工事従事者 |  | 氏 名 |  | 設備士免状番号 |  |  | 氏 名 |  | 設備士免状番号
[6 empty] | 県 第 号 |  |  |  |  | 県 第 号
[6 empty] | 県 第 号 |  |  |  |  | 県 第 号
[6 empty] | 県 第 号 |  |  |  |  | 県 第 号
| 2 | 供給設備又は消費設備の設置場所は届書のとおり | [6 empty] | 見取図（ ）・配置図（ ）
| 3 バルク貯槽（地上式） | ①第１種保安物件までの距離 (１.５ｍ以上) | [7 empty] | 適 ・ 否 ( ｍ)
|  | （又は構造壁の設置） | [7 empty] | 有 ・ 無 ( 方向)
|  | ②第２種保安物件までの距離 (１.０ｍ以上) | [7 empty] | 適 ・ 否 ( ｍ)
|  | （又は構造壁の設置） | [7 empty] | 有 ・ 無 ( 方向)
|  | ③「ＬＰガス」・「火気厳禁」の朱書 | [7 empty] | 有 ・ 無
|  | ④緊急連絡先の表示 | [7 empty] | 有 ・ 無
|  | ⑤基礎の高さ（地盤面から５㎝以上） | [7 empty] | 適 ・ 否 ( ㎝)
|  | ⑥自動車等車両が接触しない措置 | [7 empty] | 有 ・ 無 ( )
|  | ⑦バルク貯槽と基礎との固定 | [7 empty] | 有 ・ 無
|  | ⑧静電気除去措置 | [7 empty] | 有 ・ 無 ［大地との絶縁 有・無 ]
|  | ⑨ＬＰガスの漏えい | [7 empty] | 無 ・ 有
|  | ⑩ガス検知器＋集中監視 | [7 empty] | 適 ・ 否 ・ 不要
|  | ⑪火気距離（２ｍ以上） | [7 empty] | 適 ・ 否 ( ｍ)
|  | ⑫ＬＰガスの再液化防止 | [7 empty] | 適 ・ 否
| 4 調整器 |  | 腐しょく割れ
|  |  | 規 格 |  | 段式減圧用 （分離型 ・ 一体型）
[7 empty] | 一次側 |  |  |  | 二次側
[5 empty] | 調整圧力 |  | 上限 MPa |  |  |  | 上限 KPa
[7 empty] | 下限 MPa |  |  |  | 下限 KPa
[5 empty] | 閉そく圧力 |  | MPa |  |  |  | KPa
[5 empty] | 耐圧性能 |  | 入口 MPa |  |  |  | 入口 MPa
[7 empty] | 出口 MPa |  |  |  | 出口 MPa
[5 empty] | 気密性能 |  | 入口 MPa |  |  |  | 入口 MPa
[7 empty] | 出口 MPa |  |  |  | 出口 KPa
| 5． 貯蔵設備 |  |  | 最大消費数量
・調整器
|  |  |  | 貯蔵数量 |  |  | 算式
[7 empty] | Ｗ＝0.85ｗＶ |  |  | Ｗ：貯蔵能力（Ｋｇ）
ｗ：常用の温度における
ＬＰＧの比重（0.473）
Ｖ：貯蔵設備の内容積（Ｌ）
|  |  |  | 調整器の容量 |  |  | 算式
ＫＷ÷14×1.5
| ６． 集合装置 |  |  | 腐しょく、割れ
| ・ バルブ |  |  | 腐しょく防止措置
| ・ 供給管 |  |  | ・材 料
| ７． 気化装置 |  |  | 腐しょく、割れ
|  |  |  | 規格 |  |  | 耐圧試験 |  |  | MPa
加熱方式
液状LPG流出防止措置
温水の凍結防止措置
| ８． 供給管 |  |  | 耐圧性能 |  |  | バルク貯槽～調整器 |  |  | 2.6MPa以上 |  | MPa
(二次側を除く）
[7 empty] | 調整器～ガスメーター |  |  | 0.8MPa以上 |  | MPa
[7 empty] | 一次側調整器～ |  |  | 0.8MPa以上 |  | MPa
二次側調整器
| 9 | 気密試験（実施年月日） 年 月 日
|  | 試験器 |  |  | １．自記圧力計 |  |  | ２．電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式圧力計 |  |  | 3
|  | 使用気体の種類 |  |  | １． 圧縮空気 |  |  | ２． 窒素 |  |  | 3
|  | 供給管の種類 |  |  | Ａ． 二段式減圧用 |  |  |  |  | Ｂ． Ａ以外の供給管
（ 一次側調整器と二次側
調整器の間の供給管 ）
[5 empty] | ０．１５ＭＰａ以上 |  |  |  |  | ８．４ ｋＰａ以上
|  | 試験圧力 |  |  | ＭＰａ |  |  |  |  | ｋＰａ
|  | 圧力保持時間 |  |  | 分 間 |  |  |  |  | 分 間
|  | 漏えいの有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 検査実施者氏名 |  |  | 設備士氏名 免状番号 県 第 号
| 10 | 漏えい試験（実施年月日） 年 月 日
|  | 試験器 |  |  | 試験圧力 |  |  |  |  | 圧力保持時間
|  | 自記圧力計 |  |  | ＫＰａ |  |  |  |  | 分
|  | 漏えいの有無 |  |  | バルブ |  | 集合装置 |  |  | 気化装置 |  | 供給管
[5 empty] | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
|  | 検査実施者氏名 |  |  | 設備士氏名 免状番号 県 第 号
| 11．地下埋設の措置 |  |  |  | １．プラスチック |  |  | ２.ポリエチレン管 |  |  | 3
| 及び使用材料 |  |  |  | 被覆鋼管
12．不同沈下等のおそ
| れのある場所又建物の |  |  |  | 設置していません。
基礎面下の設置不可
13． 危険標識
| 14．液化物の排除措置 |  |  |  | ドレン抜き（長さ ｃｍ、 Ａ）
15．メーター入口の
ガス栓
| 16．安全機器の種類 |  |  |  | １．マイコンＳ・ＳＢ（警報器連動 有・無 ）
２．マイコンⅡ・Ｂ・Ｌ・Ｃ＋耐震自動ガス遮断器
３．警報器連動自動ガス遮断装置＋耐震自動ガス遮断器
17． 燃焼器具の設置状況
合計総消費数量（最大消費数量）＝（ ｋＷ）
|  | 器具名（消費量） |  |  | 設置数 | 総消費量 |  | 器具名（消費量） |  |  | 設置数 | 総消費量
２口コンロ
|  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ |  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ
グリル付
２口コンロ
|  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ |  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ
湯沸器
|  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ |  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ
炊飯器
|  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ |  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ
風呂釜
|  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ |  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ
大型湯沸器
（給湯器）
|  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ |  | （ ｋＷ） |  |  | 台 | ｋＷ
| 18． 消火設備 |  |  |  | 粉末消火器 |  | 能力単位 |  |  |  | 薬剤量 | 本数
[5 empty] | 型 |  | Ａ－ ・Ｂ－ ・Ｃ |  |  |  | ㎏ | 本
| 19． 警戒標 |  |  |  | ＬＰガス貯蔵設備 ・ 燃 | [6 empty] | 設置枚数
[5 empty] | 火気厳禁 ・ 無断立入禁止 | [6 empty] | 枚