## 設計表紙
機械設備設計チェックリスト
令和６年１月
大分県土木建築部
機械設備設計チェックリスト
委託業務概要
委託業務名称
業務対象施設
業務対象施設場所
| 履行期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建物概要
|  | 敷地面積 | ㎡
|  | 延面積 | ㎡ |  | （既存面積： ㎡）
|  | 構造 | 造 （一部 造）
|  | 階数 | 地上 階、 地下 階、 ＰＨ 階
工事種別 |  |  | ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修 ・ 耐震補強 ・ 解体
工事内容
設計チェック者
|  | 管理技術者 | 氏名
|  |  | チェック日 | 令和 年 月 日
|  | 照査技術者 | 氏名
|  |  | チェック日 | 令和 年 月 日

## 目次
目次
共 通 事 項
1. 図面の表題欄確認
2. 表示の統一
3. 建築図の確認
4. 工事区分の確認
5．支給品、予備品の確認
6．地球環境対策
7．建物内環境対策
8. 建築関連事項
9．電気関連事項
10.保温、防露、断熱、塗装
11.他の設備工事との照合
12.保守点検スペース
13.増築に対する考慮
14.大規模改造に対する考慮
15.官公署等との協議
16.提出書類等
衛 生 設 備
1. 機器設備
2．配管設備
3. 液化石油ガス設備
4. 浄化槽設備
空調・換気・排煙設備
1. 機器設備
2. ダクト、換気、排煙
3. 配管設備
4. 自動制御設備

## 設計チェックリスト
チェック項目 | チェック内容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
共 通 事 項
1. 図面の表題欄確認 |  | ・工事名称 ・図面名称 ・図面番号
・縮尺 ・年月日 ・記名捺印
2. 表示の統一 |  | ・凡例（標準図参照）・図面記号（配管、機器及び材料、
パッケージ、ルームエアコン、ファンコイルユニット
の形式記号・単位
3. 建築図の確認 |  | ・室名 ・建築図の表示記号 ・柱列記号、柱間隔寸法
・方位 ・建築図と設備図との整合
4. 工事区分の確認 |  | ・本工事 ・別途工事
5．支給品、予備品の確認
6．地球環境対策 |  | ・凍結、積雪 ・塩害 ・結露
・土壌（腐食、水位） ・地盤沈下 ・騒音
7．建物内環境対策 |  | ・防音、防振 ・耐震 ・安全
8. 建築関連事項 |  | ・機械室の位置、大きさ、出入り口
・シャフトの位置、大きさ（納まり）
・各種点検口（天井、床、壁）の位置、 大きさ、数量 （本工事、建築工事の区分）
・機器の搬入口、搬入経路
・天井内スペースと梁貫通の位置、大きさ、数量及び補強 （本工事、建築工事の区分）
・床、壁等の貫通箇所及び天井の補強 （本工事、建築工事の区分）
・防火区画及び耐震壁
・重量機器の据え付け位置と床及び床下補強 （本工事、建築工事の区分）
・床、屋上防水の種類及び屋上機器の基礎並びに屋外 機器の基礎（本工事、建築工事区分）
・暗渠（トレンチ、ピット）の位置、大きさ
・床下汚水槽、排水槽と流入管高さとの関係
・衛生器具取付位置と壁、梁との関係
・建物外部給排気口と隣接建物、煙突、冷却塔との位置
・屋内消火栓、消火器位置との照合 （埋め込みボックス）
・床下ﾋﾟｯﾄ釜場、点検用MH（簡易密閉形）
・設置機器に対する保守用スペース
・煙突の口径及び高さ
チェック項目 | チェック内容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
共 通 事 項
9．電気関連事項 |  | ・幹線の位置
・盤類及び照明器具等の位置、大きさ
・機器類、電動機の仕様、起動方式と動力操作盤の仕 様との照合
・小型機器の電源仕様と位置の照合
・屋内消火栓と表示灯、火報との取合
・自動制御、中央管制との取合 （火災時のｲﾝﾀｰﾛｯｸ等）
・吹出口、吸込口と照明器具との位置取合
10.保温、防露、 断熱、塗装 |  | ・仕様と露出部分、隠蔽部分
11.他の設備工事との照合 |  | ・別途備品 ・別途工事
12.保守点検スペース
13.増築に対する考慮 |  | ・給水、消火、ガス、排水
・その他
14.大規模改造に 対する考慮 |  | ・屋内外給水、揚水、消火、ガス、排水
・その他
15.官公署等との協議 |  | ・水道事業者・ガス会社との協議を行ったか。
・下水道事業者・排水管理者との協議を行ったか。
・建築基準法上、必要な設備を確認 又は協議（所轄建築主事と）したか。
・消防法上、必要な設備を確認 又は協議（消防署と）したか。
・水質汚濁・大気汚染防止法上、 必要な設備を確認又は協議をしたか。
・排水等について放流先との確認、協議をしたか。
16.提出書類等 |  | 各種計算書の整理
・口径計算 ・器具数量算定根拠
・負荷計算（熱、容量、給湯等）
・換気計算
・ランニングコスト計算書等
・省エネ計画書
・拾い図等の積算根拠書類
チェック項目 | チェック内容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
衛 生 設 備
1. 機器設備 |  | ・機器表の番号、名称、仕様、付属品、予備品、 設置場所等の確認
・電動機の起動方式、監視制御との関係等の確認
・機器表の数量と平面図における数量との照合
・大型機器の搬出入ルートの確認
・防振、騒音、遮音、耐震対策、固定金物
・膨張タンク、消火用充水タンクへの給水圧
・保守点検スペース
・凍結対策（ポンプ、タンク類等）
・機器容量の計算
2．配管設備 |  | ・管内の流速と圧力損失
・膨張、収縮対策（伸縮継手、固定位置）
・防振吊り区域
・防火区画（床、壁、梁等の区分）耐火時間
・振れ止め及び固定金物（振動、衝撃対策）
・平面図と詳細図、上下階との整合
・埋設配管、深度、配管保護対策
・機器廻り防振継手、可とう継手
・凍結防止
・系統区分及びゾーニング
・クロスコネクション
・軟弱地盤の埋設配管不等沈下対策
・空気抜き、水抜き（排泥弁）
・通気金物と給気口、窓との距離
・間接排水
・屋内消火栓取付位置
・防食対策
・外構と桝位置及びマンホールの仕様
・各種機器等への配管接続取合
・配管材質（用途別）
・屋外汚（排）水管の勾配、汚水桝入出の差
・絶縁継手（湯沸器廻りフレキは不要）
・建築物ＥＸＪ部建物間の相対変位吸収措置
・屋外埋設管分岐及び曲り部の地中埋設標
・屋外埋設管の埋設表示用テープ（排水は除く）
チェック項目 | チェック内容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
衛 生 設 備
3. 液化石油ガス設備 |  | ・高圧ガス保安法等関係法令に従い使用目的を把握し、 特に使用者の安全性、利便性、耐久性を考慮
・ガス消費量及び配管等各部における圧力損失の計算
・容器の設置場所
・格納庫の構造、換気
・長い屋外露出配管の温度変化による伸縮
・軟弱地盤の埋設配管不等沈下対策
・建築物EXJ部建物間の相対変位吸収措置
・遮断弁、コントローラとガス漏れ警報
・実験台等の器具（別途）への接続
・室内換気
・配管材料
・絶縁継手
・屋外埋設管分岐及び曲り部の地中埋設標
・屋外埋設管の埋設表示用テープ
・埋設深度及び配管保護対策
4. 浄化槽設備 |  | ・処理方式の選定 建物の用途、放流水質、気象条件、立地条件、 公害問題、維持管理等を考慮
・負荷変動の対策（流量変動及び調整機能）
・躯体構造関連事項
・地質、杭、土留め工法
・ 地下水位による槽の浮力
・上部蓋等（ＭＨ、チェッカープレート）の耐荷重
・機械室及び上屋の換気回数
・防臭（臭突、俳風機）、防音（ブロアー等）対策
・換気ファン、ダクトの材質
・照明器具、スイッチ等の防湿、耐食対策
・スラブ開口補強
・電気設備との取り合い
・点検用蓋（受け枠）及びマンホールの仕様
・固定ボルト（脱落防止装置）の仕様
・機器の搬出入
・配管及び金物類の材質
・保守管理用の水栓、コンセント
・保守管理運搬車の出入り
チェック項目 | チェック内容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
空調・換気・排煙設備
1. 機器設備 |  | ・機器表の番号、名称、仕様、付属品、予備品、 設置場所等の確認
・電動機の起動方式、監視制御との関係等の確認
・機器表の数量と平面図における数量との照合
・大型機器の分割搬入の可否と搬出入ルートの確認
・防振装置、耐震対策のチェック
・冷凍機のチェック 低負荷対策、冷却水及び冷水、防音、防振対策、 電気容量、電圧、起動方式の確認、 冷水最低保有水量
・ボイラー、バーナ等のチェック 煙導、煙突のサイズ、煤煙濃度計、対震、 自動消火装置
・冷却塔のチェック 機能上のスペース確保、騒音対策、防振対策、 凍結防止ヒータとその対策、煙突との位置関係
・空調機等のチェック 防音、振動対策、コイル列数及び凍結対策、 フィルターの補集率とその測定法、 電気ヒータの安全対策
・送風機のチェック 風量、静圧、回転数、腐食に対する材質の選択
・電動機のチェック 電気容量、電圧、周波数、極数、保護方式
2. ダクト、換気、排煙 |  | ・ダクト風速と圧力損失
・吹出口、吸込口、排煙口の適切な位置
・ＶＤ、ＶＦＤ、ＦＤ、ＳＤ、ＳＦＤ、ＰＤ等の取付位置確認
・器具表個数の確認
・平面図と詳細図、上下階との整合確認
・ダクトの消音対策
・吹出口、吸込口、外壁ルーバ等の騒音対策
・チャンバー、ボックス、消音ダクト等の仕様確認
・各室、各階、建物全体のエアバランスチェック
・排煙、厨房排気、その他特殊排気ダクトの材質、 仕様の確認
・特殊排気の処理確認
・厨房排気の消火装置確認
・自動制御図との整合確認
・系統区分及びゾーニング
・ガス設備とそれにともなう換気設備との取合
・防火区画の確認
・ダクト振れ止め及び機器防振架台・吊り、固定金物
チェック項目 | チェック内容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
空調・換気・排煙設備
3. 配管設備 |  | ・配管内の流速と圧力損失のチェック
・配管系の圧力分布のチェック
・膨張、収縮対策の確認（伸縮継手、固定位置）
・配管防振吊り区域の確認
・凍結防止のチェック
・防火区画の確認
・配管振れ止め及び機器廻り固定金物
・蒸気管、排気管の勾配
・空気抜き、水抜き、管末蒸気トラップ等の確認
・平面図と詳細図、上下階との整合確認
・冷却塔、膨張タンクへの給水圧確認
・空調用排水のチェック（トラップ封水深さ、単独排水）
・埋設配管のチェック
・機器廻り防振継手、可とう継手の確認
・蓄熱槽連通管の管径、点検用マンホール等の確認
・蓄熱槽の給水、排水設備の確認
・配管材質のチェック
・自動制御図との整合確認
4. 自動制御設備 |  | ・制御システムのチェック
・温湿度検出器の取付位置の確認
・制御弁の口径チェック
・自動制御機器表の仕様、数量チェック
・制御機器用の供給電源確認