## 仕様書別紙
【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧
１．基本情報
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 用途 | 電力供給方式 | 標準電圧 （V） | 計量電圧 （V） | 標準周波数 （Hz） | 受電方式 | 蓄熱設備の有無と容量 | 自家発電機の有無と容量 | 余剰電力の売却の有無と売却先 | 自動検針装置の有無 | 電力量計の仕様 | 需給地点 |  |  |  | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点
1 | 県庁舎本館新館 | 大分市大手町３－１－１ | 官公署 （庁舎） | 交流３相３線式 | 22000 | 6600 | 60 | ３回線スポットネットワーク方式 | 無 | 有 太陽光 （常用） 20kW H12年設置 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 大分県の受電書に九州電力株式会社が設置した22kVケーブル可とう導体端子と大分県の母線との接続点とする。 |  |  |  | 同左 | 同左
２．契約電力(最大電力)
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力 （㎾） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月
1 | 県庁舎本館新館 | 大分市大手町３－１－１ | 特別高圧 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
※契約電力は最大需要電力（1900kw）が適用される。
３．予定使用電力量（令和6年３月～令和7年２月実績）
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 使用電力量（㎾h） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 夏季計 （7月～9月） | その他季計 （夏季以外）
1 | 県庁舎本館新館 | 大分市大手町３－１－１ | 特別高圧 | 5075030 | 374063 | 338822 | 348241 | 411922 | 542859 | 590254 | 509450 | 397898 | 344073 | 409890 | 416928 | 390630 | 1642563 | 3432467
※計量日：当月１日０時とする
４．蓄熱電力量（令和6年３月～令和7年２月実績）
| 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 使用電力量（㎾h） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月
1 | 該当無し
５．負荷率（令和6年３月～令和7年２月実績）
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力（㎾）① | ３月: 年間使用電力量 （㎾h）②; ５月: 負荷率（％） 【②÷①÷8,760】
1 | 県庁舎本館新館 | 大分市大手町３－１－１ | 特別高圧 | 1900 | ３月: 5075030; ５月: 30.49%
※予定使用電力量は、令和6年３月～令和7年２月実績と同程度と見込む。
※負荷率＝年間使用電力量（㎾h）÷最大需要電力（㎾）÷8,760（年間時間数＝365日×24時間）×100 小数点第3位を四捨五入
電力用語である負荷率は、ある期間における平均電力と最大電力の比を示したもの。 年間を基準として月ごと（季節ごと）の格差（変動の大きさ）を把握したり、 1日を基準として昼夜の格差を把握するために使う。